南昌大学保卫处智慧消防（五期）建设采购项目需求意见征集公告

因南昌大学保卫处智慧消防（五期）建设采购项目的需要，现就该项目采购进行采购需求意见征集，具体如下:

一、采购项目名称

南昌大学保卫处智慧消防（五期）建设采购项目

二、采购需求

具体采购需求详见附件1。

三、本公告期限

2025年4月25日至2025年4月29日。（5个日历日）

四、说明

本次需求意见征集自愿参与，所征集材料仅用于优化采购需求，欢迎各供应商、单位或者个人参加。征集过程不发生任何费用。征集意见递交材料格式详见附件2。

有意参加征集者，可公告期满后2个工作日内将书面意见反馈给我单位。提出的意见建议应当实事求是、详细具体、理由充分，必要时可提供有关证明材料。

本次用户需求公示为我校就本项目开展的前期工作，具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准;我单位是否采纳均不影响供应商参与本项目后续采购活动，对供应商所提出的意见建议不公布不作书面回复。

五、反馈文件递交

请于2025年5月6日17:00前将反馈的意见（word版一份，盖章的扫描件一份）发送至指定邮箱: 396892543@qq.com，主题请使用“××公司: 南昌大学保卫处智慧消防（五期）建设采购项目采购需求征集意见反馈材料”。

六、联系方式

如对本项工作有任何疑问，请联系南昌大学招标采购中心，联系人:涂老师，联系电话: 83969364。

附件1：南昌大学保卫处智慧消防（五期）建设采购项目需求书（征集意见稿）

- 项目概述:

| 序号 | 采购项目名称 | 预算金额（单位：元） | 采购需求概况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南昌大学保卫处智慧消防（五期）建设采购项目 | 347.4535万元 | 用户信息传输装置、无线烟感、室外消火栓压力采集终端、室内地图、AI分析服务器等设备采购。 |

二、采购清单

货物：

| 序号 | 货物名称 | 进口/国产 | 单价（人民币/元） | 数量 | 单位 | 是否为核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报警主机联动 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 用户信息传输装置 | 国产 | 9800 | 10 | 台 | 是 |
| 2 | 电信卡 | 国产 | 300 | 8 | 3年 | 否 |
| 3 | 通讯板卡 | 国产 | 2350 | 10 | 块 | 否 |
| 4 | 电源线 | 国产 | 5.2 | 660 | 米 | 否 |
| 5 | 网线 | 国产 | 2.5 | 660 | 米 | 否 |
| 无线烟感 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 平台接入授权扩容 | 国产 | 10 | 8666 | 个 | 否 |
| 7 | 服务器 | 国产 | 38000 | 1 | 台 | 否 |
| 8 | 用户信息传输装置 | 国产 | 9800 | 17 | 台 | 是 |
| 9 | 火灾报警控制器 | 国产 | 4860 | 1 | 个 | 否 |
| 10 | LoRa无线烟感 | 国产 | 240 | 7778 | 个 | 是 |
| 11 | 独立式火灾探测报警器（1期增补） | 国产 | 240 | 175 | 个 | 否 |
| 12 | 分体式火灾探测报警器（2期增补） | 国产 | 240 | 360 | 个 | 否 |
| 13 | 一体化火灾探测报警器（3期增补） | 国产 | 240 | 353 | 个 | 否 |
| 14 | 无线中继器 | 国产 | 760 | 207 | 个 | 是 |
| 15 | 汇聚交换机 | 国产 | 4680 | 1 | 台 | 否 |
| 16 | 电源线 | 国产 | 5.2 | 9080 | 米 | 否 |
| 17 | 网线 | 国产 | 2.5 | 2560 | 米 | 否 |
| 地图 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 室内地图数据引擎 | 国产 | 59830 | 1 | 项 | 否 |
| 19 | 学生宿舍3D地图制作 | 国产 | 0.75 | 392292 | ㎡ | 否 |
| 20 | 学生宿舍地图基础数据 | 国产 | 0.25 | 392292 | ㎡ | 否 |
| 室外消火栓 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 室外消火栓压力采集终端(含三年流量费) | 国产 | 3555 | 61 | 个 | 否 |
| 视频AI分析 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | AI分析服务器 | 国产 | 62000 | 1 | 台 | 是 |
| 省级平台对接开发 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 省级平台对接开发 | 国产 | 23000 | 1 | 项 | 否 |

三、技术/服务标准与要求

南昌大学保卫处智慧消防（五期）建设采购项目

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报警主机联动 |  |  |  |
| 1 | ★ | 用户信息传输装置 | 1、电源：AC220V(187V~242V),50Hz； 2、最大功率：24W； 3、与火灾报警主机连接通信方式：RS485； 4、与火灾报警主机连接通信波特率：9600B/S； 5、与消防信息服务器（RTU）连接通信方式：RS485； 6、与消防信息服务器（RTU）;连接通信波特率：9600B/S； 7、与监控中心连接通信方式：GPRS无线和有线网络（TCP/IP）； 8、具有查岗功能； 9、具有液晶显示屏，能够显示报警、故障等信息； 10、具有外接设备拓展口； 11、具有历史记录功能； 12、具有链路通信冗余机制； 13、支持网关功能； 14、支持与其它消防设备通信； 15、符合GB50440-2007技术规范； 16、能够兼容对接现有智慧消防平台。 |
| 2 | ★ | 电信卡 | 4G流量卡 |
| 3 | ★ | 通讯板卡 | 原有传统报警主机加装报警通讯板卡，按需配置 |
| 4 | ★ | 电源线 | 阻燃RVV2*1.5 |
| 5 | ★ | 网线 | 阻燃超五类网线 |
| 无线烟感 |  |  |  |
| 6 | ★ | 平台接入授权扩容 | 烟感接入平台管理授权 |
| 7 | ★ | 服务器 | 1.规格：2U标准机式，国产自研品牌，非OEM贴牌， 2.处理器：2颗Intel Xeon 4314(16C,135W,2.4GHz) 3.内存：配置32GB DDR4-3200MHz*2根支持高级内存纠错（ECC）、内存镜像、内存等级保护等高级功能，最大支持2TB内存容量，支持3200MT/s工作频率；最大支持16个内存插槽 4.本地存储：配置2块4TB_HDD_7.2K_SATA, 最大可支持29块2.5寸硬盘或16个3.5寸硬盘，支持2个内置SD存储器,支持2个后置基于SATA总线的M.2 SSD硬盘或2个后置短RSSD存储模块 5.RAID：高性能RAID功能， 6.网络接口：双口千兆网卡；支持OCP3.0网络模块(支持1Gb/10GB/25Gb/100Gb速率) 7.电源模块：单电功率550W , 1+1冗余电源， 8.I/O扩展配置：最大支持5个标准PCIE插槽加1个OCP3.0卡 9.标准接口：前置1个USB3.0接口，1个USB2.0接口，1个VGA接口 后置2个USB3.0接口，1个VGA接口， 1个UART串口，1个管理口 10.系统管理：板载BMC管理模块，提供1个千兆管理网口，专门用于IPMI的远程管理，支持BMC Flash芯片冗余，带外管理软件达到EAL4 级的安全标准. |
| 8 | ★ | 用户信息传输装置 | 1、电源：AC220V(187V~242V),50Hz； 2、最大功率：24W； 3、与火灾报警主机连接通信方式：RS485； 4、与火灾报警主机连接通信波特率：9600B/S； 5、与消防信息服务器（RTU）连接通信方式：RS485； 6、与消防信息服务器（RTU）;连接通信波特率：9600B/S； 7、与监控中心连接通信方式：GPRS无线和有线网络（TCP/IP）； 8、具有查岗功能； 9、具有液晶显示屏，能够显示报警、故障等信息； 10、具有外接设备拓展口； 11、具有历史记录功能； 12、具有链路通信冗余机制； 13、支持网关功能； 14、支持与其它消防设备通信； 15、符合GB50440-2007技术规范； 16、能够兼容对接现有智慧消防平台。 |
| 9 | ★ | 火灾报警控制器 | 1、手动直接控制输出数量：3组。 2、电池：单节容量：12V 3.0Ah 电池节数：2节。 3、具有屏蔽功能，能屏蔽部位、回路和火灾声光报警器。 4、支持不少于10级中继网络拓扑结构，级联的空旷通讯距离不少于20公里。 5、超大系统容量，系统支持不少于2500个无线终端。 6、TFT彩色液晶显示器，图形化菜单设计，使用简单。 7、内置T9中文输入法，任意设置终端设备位置中文描述，方便火警定位。 8、控制器应提供不少于3组手动直接控制输出，具有手动、自动操作方式，用于控制消防泵、排烟机等重要设备。 9、应具备RS232通讯接口，可连接图形显示软件。 10、采用无线和总线通讯方式。 11、可记录10000条以上事件，掉电不丢失。 12、无线有线相结合，消防主机同时预留一个回路，250点火警两总线接口，无线网络和有线网络要无缝连接；与传统消防相同的联动模式应支持无线和总线设备的混合联动；火警总线部分采用高可靠的全数字总线通讯协议，主要包括非破坏性总线信息仲裁技术、双校验和即时交互式校验通讯技术、多址群集自动ID识别技术；强大的总线过流、过压和过载保护功能。 13、总线带有防雷保护装置；具有CAN接口组网功能。 |
| 10 | ★ | LoRa无线烟感 | 1、工作电压：DC3V； 2、具有防拆报警功能； 3、具有一个火灾报警确认灯； 4、电池容量不小于2500mAH锂电池； 5、能够无缝对接现有智慧消防平台。 |
| 11 | ★ | 独立式火灾探测报警器（1期增补） | 1、迷宫信号自动补偿； 2、机械防拆及电子防拆，防拆告警及恢复指示； 3、产品故障告警、低电压告警； 4、手动自检声、光报警； 5、本地手动按键消音； 6、联网状态LED灯状态指示设备状态周期性上报； 7、具备环境温度值上报功能； 8、防尘、防虫、防潮、防腐蚀、防盐雾，红黄双色LED指示灯； 9、能够无缝对接现有智慧消防平台及原有楼栋lora网关设备。 |
| 12 | ★ | 分体式火灾探测报警器（2期增补） | 1、基本参数：工作电压：DC9V； 2、支持LoRa协议通讯； 3、能够无缝对接现有智慧消防平台及原有lora楼栋网关设备。 |
| 13 | ★ | 一体化火灾探测报警器（3期增补） | 1、迷宫信号自动补偿； 2、机械防拆及电子防拆，防拆告警及恢复指示； 3、产品故障告警、低电压告警； 4、手动自检声、光报警； 5、本地手动按键消音； 6、联网状态LED灯状态指示设备状态周期性上报； 7、具备环境温度值上报功能； 8、防尘、防虫、防潮、防腐蚀、防盐雾，红黄双色LED指示灯； 9、能够无缝对接现有智慧消防平台及原有楼栋lora网关设备。 |
| 14 | ★ | 无线中继器 | 1、同类旁路网络之间无干扰，同网设备间无干扰； 2、具有一个工作状态指示灯，能够显示设备工作状态； 3、中继器能够延长无线烟感、无线温感等无线终端与控制器之间的距离； 4、单个中继器可接入无线终端数量≥100个； 5、在无遮挡的条件下无线通信功能的最大通讯距离≥2000米； 6、设备支持无线信号方式级联，支持无线烟感能够通过无线中继器级联，将无线烟感的报警信息、在线信息、低电量信息传输至用户信息传输装置； 7、能够兼容对接现有智慧消防平台。 |
| 15 | ★ | 汇聚交换机 | 1、交换容量≥672Gbps，转发性能≥126Mpps。 2、固化10/100/1000M自适应以太网端口≥24个，固化1G SFP光接口≥4个。 3、要求设备MAC地址≥16K。 4、要求设备采用静音无风扇节能设计。 5、支持静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议。 6、支持sFlow网络监测技术。 7、支持虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间≤30ms。 8、支持OpenFlow 1.3协议，产品型号与获证产品型号一致。 9、支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、RMON、SSH、Syslog、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web、RLDP。 |
| 16 | ★ | 电源线 | 阻燃RVV2*1.5 |
| 17 | ★ | 网线 | 阻燃超五类网线 |
| 地图 |  |  |  |
| 18 | ★ | 室内地图数据引擎 | 1、提供基于WebGL的三维图形渲染引擎，支持完全基于HTML5的可视化数据模型的三维场景展现。 2、能够无缝对接现有室外地图及现有智慧消防平台。 |
| 19 | ★ | 学生宿舍3D地图制作 | 根据勘察的楼层cad平面图，进行三维矢量化建模。 |
| 20 | ★ | 学生宿舍地图基础数据 | 根据现场勘查数据，绘制本次建设室内楼宇CAD图纸制作。 |
| 室外消火栓 |  |  |  |
| 21 | ★ | 室外消火栓压力采集终端(含三年流量费) | 里程：压力0~2.5MPa 过载压力：200% 外壳材质：尼龙外壳 供电电压：3.6V锂电池 工作温度：-25--70°C 采样速率：3秒/次 上发速率：10分钟-1440分钟可设 安装方式：G1/2螺纹/法兰安装/消防抱箍安装IP68 防护等级：IP68 |
| 视频AI分析 |  |  |  |
| 22 | ★ | AI分析服务器 | 【硬件规格】 4U标准机架式24盘位网络硬盘录像机，1+1冗余电源，1+1冗余风扇，支持前置硬盘热插拔 支持满配12TB硬盘（总容量可达288TB） 2个HDMI接口、1个VGA接口，双异源输出，支持双4K输出 4×RJ45 1000Mbps电口；4×SFP千兆光口 1个USB2.0接口、2个USB3.0接口 1个eSATA接口、2个V-SAS接口 报警IO接口：48路报警输入，24路报警输出 串行接口：1路全双工485接口 ，1路标准RS-232接口 【产品性能】 输入带宽：768Mbps 输出带宽：512Mbps 接入能力：256路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持20×1080P 显示能力：最大支持双4K异源输出 RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘 【智能应用】 整机搭载16颗高性能AI引擎，支持独立配置目标识别、周界防范、视频结构化、高空抛物等引擎模式 一、目标识别应用： 支持目标抓拍、比对报警；支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索 目标名单库：支持64个名单库，名单库库容50万张；路人库库容30万张 目标抓拍：96路视频流（4MP） 目标比对：192路图片流 目标客流：支持客流分析（图片流），支持8个客流统计组去重 目标应用：签到、频次（高频、低频） 单颗AI引擎分析能力：12路图片流；8路2MP/6路4MP/4路8MP视频流 二、周界防范应用： 支持越界侦测、区域入侵、进入区域、离开区域智能事件报警及联动 视频流性能：168路视频流（2MP） 图片流性能：256路 单颗AI引擎分析能力：64路图片流；12路2MP/6路4MP/2路8MP视频流 三、视频结构化应用： 支持人体目标抓拍、以图搜图以及属性检索；支持车牌识别、车牌库报警以及属性检索 视频结构化性能：96路视频流（2MP） 单颗AI引擎分析能力：6路2MP/3路4MP/2路8MP视频流 四、高空抛物检测应用： 支持后智能高空抛物检测，支持高空抛物轨迹展示、抛物事件录像和图片快速检索溯源 高空抛物性能：128路视频流（4MP） 单颗AI引擎分析能力：8路4MP/4路8MP视频流 |
| 省级平台对接开发 |  |  |  |
| 23 | ★ | 省级平台对接开发 | 根据江西省教育厅办公室赣教办函【2024】13号文件的要求，进行相关服务对接和软件开发工作。开发内容包括上传独立式光电感烟火灾探测报警器的报警等。具体实施细则以江西省教育厅最新发布的指导文件为准。 |

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲ | 服务器 | 1、为保障数据的安全性，所投服务器设备需通过 GB/T 39680-2020《信息安全技术服务器安全技术要求和测评准则》（增强级）。 3、为确保服务器系统可靠，服务器支持对内存ECC功能测试和加快RAID5数据恢复的功能。 |
| 2 | ▲ | 用户信息传输装置 | 可选配无线模块，让本机作为无线网关使用。 |
| 3 | ▲ | 火灾报警控制器 | 能够显示无线中继器网络拓扑图、设备信号强度实时查询、电池电量实时查询。支持无线系统、有线系统混合接入。系统支持语音型火灾声光警报器接入，可实现蜂鸣及语音交替提示人员疏散。 |
| 4 | ▲ | 独立式火灾探测报警器（1期增补 | 具有底座防拆功能，需要通过金属按住防拆点才能拆除或类似方法才能进行底座分离。 |
| 5 | ▲ | 无线中继器 | 1.具有一个工作状态指示灯，正常监视状态时绿色常亮；具有一个无线通信工作状态指示灯，正常通信状态时绿色闪亮；具有一个故障指示灯，故障状态时黄色常亮 2.具有不少于10级级联功能，并且可以在火灾报警控制器上查看级联拓扑，当级联中的任意一个无线中继器离线，在火灾报警控制器上能够显示离线信息。 |
| 6 | ▲ | 汇聚交换机 | 1、支持CPP功能，实现CPU使用率降低到10%以内；除ARP以外，CPP功能还能限制多种类型的送CPU速率。 2、支持NFPP功能，可以查看到被隔离的两个主机；主机被隔离，ARP报文不会再转发，也不再应答。 |
| 7 | ▲ | 地图数据引擎 | 1、支持经纬度坐标与仿真三维地图坐标的转换，能与卫星图、二维图进行坐标转换。本条提供视频功能演示，需体现导航线路在仿真三维地图、卫星图、二维图之间切换时，线路能正确切换、不发生偏移； 2、支持在网页上三维场景展现。本条提供视频功能演示，需体现室内三维地图的单楼层展现与室内三维地图的全部楼层叠加展现。 |
| 8 | ▲ | 室外消火栓压力采集终端(含三年流量费) | 1.支持断网自动重连、缓存累计上发、数据补发等功能。 2.支持定时传输，记录存储打包传输，异常事件告警。 3.具备开机后可实时显示压力值，电池电量，上发进度，信号强度，显示实时时间，显示上发进度和状态。 4.设备可现场通过蓝牙小程序查看当前值，信号强度、剩余电量、传输状态，上发次数，上发间隔等设备状态信息。 5.可现场通过蓝牙小程序支持设备固件升级，设备自身检测，设备综合性能健康度诊断，设备仿真。 6.具有低电量报警、高低压报警、波动报警设置等报警功能。 7.支持平台远程参数配置，平台远程固件升级。 |
| 9 | ▲ | AI分析服务器 | 1、支持基础周界报警/大模型周界报警过滤功能，对IPC上报越界侦测报警和区域入侵报警进行去误报，在特定条件下，可去除由树叶、灯光、车辆、阴影以及小动物引起的误报。支持设置检测目标类型，包括人体、车辆。 2、可通过设备本地GUI画面、电脑客户端和手机客户端展示高空抛物事件，并支持回放高空抛物轨迹信息，支持联动录像、抓图、蜂鸣报警、预置点、邮件、本地报警输出、IPC报警输出以及日志记录。 3、支持将预览监视画面和回放画面进行视频冻结，通过手动和自动的方式框选人/车目标，将所选目标与数据库中的历史目标抓拍数据进行比对检索。检索结果可根据相似度或抓拍时间进行排序展示。 |
| 10 | ▲ | 施工方案 | 供应商针对本项目编制实施方案，实施方案中需明确列出如下内容： 1.项目整体组织部署； 2.项目进度计划及工期保证措施； 3.劳动力安排与保障措施； 4.项目质量保证和技术措施； 5.安全文明施工措施。 |

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | # | 服务器 | 支持服务器厂商自研的主机安全加固软件，从操作系统内核实现对服务器的安全加固，可实现漏洞检测，防暴力破解、完整性检测、勒索病毒诱捕防护等功能。 |
| 2 | # | 用户信息传输装置 | 1、具有身份证查岗、拍照功能，并有声音和显示屏体现查岗状态及结果（查岗时通过身份证阅读器读取身份证信息）。 2、具有彩色液晶显示屏显示，显示范围≥7英寸，液晶屏亮度可调整。 3、支持SDCard/USB扩展接口。 4、可存储不少于10000条历史记录。 5、具有双模网络（有线及无线）、双通道传输数据，当一条链路发生故障时可以自动跳转到备用链路功能。 6、支持可以通过总线（RS485串行数据接口）与火灾报警控制器和消防联动控制器进行通信。 7、软件取得国家版权局出具的“计算机软件著作权登记证书”。 |
| 3 | # | 火灾报警控制器 | 满足行业标准GA1151-2014《火灾报警系统无线通信功能通用要求》和国家标准GB4717-2005《火灾报警控制器》要求。 |
| 4 | # | LoRa无线烟感 | 1.具有一个工作状态指示灯，正常监视状态时绿色闪亮;具有一个故障状态指示灯，故障状态时黄色闪亮;具有一个火灾报警确认灯，火灾报警状态时红色常亮。 2.产品需获得工信部颁发无线电发射设备型号核准证、进网试用批文和带有CMA或CNAS标识的进网检验报告。 |
| 5 | # | 独立式火灾探测报警器 | 满足GB 20517-2006标准及对应型号的中国国家强制性产品认证证书（认证委托人、生产者、生产企业三者需一致。） |
| 6 | # | 无线中继器 | 1.在无遮挡的条件下无线通信功能的最大通讯距离≥450米。 2.满足行业标准GA1151-2014《火灾报警系统无线通信功能通用要求》。 |

（编制说明：重要性可用“★”、“▲”和“#”表示，“★”代表实质性指标，不满足该指标要求将导致投标/响应无效，只允许正偏离；“▲”代表重要指标，允许正偏离或负偏离；“#”代表一般指标，允许正偏离或负偏离。）

- 商务要求

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 供货期/服务期/工期 | 签定合同后3个月内 |
| 2 | ★ | 包装和 运输 | 货物的拆箱、安装等工作由成交供应商负责，但必须在采购人或用户指定人员的参与下进行。成交供应商施工前必须先经采购人或用户同意方可进行。 所有货物、材料均须由成交供应商送货到现场并负责安装，必须出示产品合格证和原厂随货清单。成交供应商应派熟练的工程师现场进行安装，若发生任一项指标不符合竞争性磋商文件要求的，成交供应商应在3天内免费更换其不合格产品，使之达到竞争性磋商文件要求，所有费用由成交供应商负担。 |
| 3 | ★ | 培训要求 | 成交供应商应派遣其精通业务的、健康的、合格的技术人员到合同货物的安装现场提供技术服务。成交供应商将根据自身的培训政策和使用方的具体的要求，直接向采购人或使用单位提供培训，包括成交供应商提供的设备管理培训、技术培训和使用方要求的其他培训内容。以上培训内容的培训费用由成交供应商承担。 |
| 4 | ★ | 验收标准 | 货物安装完成正常运行 7 天后，由供货商提出验收申请，项目单位同意后，按照学校验收的权限，相关部门及人员形成验收小组，验收小组根据采购文件、投标文件、合同等项目文件约定内容和国家或行业相关标准对项目进行综合运行验收。成交供应商应负责在项目验收时将全部有关技术文件、资料、验收报告等文档汇集成册交付采购人或用户。如验收达不到规定要求，采购人有权要求更换货物或拒绝付款，成交供应商若违约，采购人将依法追究相应法律责任。 |
| 5 | ★ | 交货/服务/建设地点 | 南昌大学前湖校区 |
| 6 | ★ | 知识产权归属和处理方式 | 成交供应商应保证采购人在使用设备或设备的任何部分时不受任何关于侵犯所有权和工业产权、著作权（版权）等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，成交供应商承担一切与之有关的责任。 |
| 7 | ★ | 其他 | 本项目为交钥匙工程，所有货物、材料、运输、转运、辅材、安装、施工、调试、验收、培训、税金等费用均包含在总价中，请在报价时予以考虑。 |

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲ | 人员要求 | 1、拟派项目施工技术负责人需持有“计算机技术与软件专业技术资格”中级及以上证书。 2、本次委派的施工团队人员中具有CISP（中国信息安全测评中心注册信息安全专业人员）证书。 |
| 3 | ▲ | 案例 | 投标人至2021年1月起具有不少于两个智慧消防项目案例。 |

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | # | 人员要求 | 派遣其精通业务的、健康的、合格的技术人员提供售后技术服务，技术人员须具备弱电系统工程师（高级）证书 |
| 2 | # | 安全保障 | 火灾报警控制器、LoRa无线烟感、无线中继器产品的制造商具有投保产品责任保险，每次事故赔偿限额至少3000万人民币；每次事故每人人身伤亡赔偿限额至少100万人民币；累计赔偿限额至少3000万人民币。 |

（编制说明：重要性可用“★”、“▲”和“#”表示，“★”代表实质性指标，不满足该指标要求将导致投标/响应无效，只允许正偏离；“▲”代表重要指标，允许正偏离或负偏离；“#”代表一般指标，允许正偏离或负偏离。）

附件2：（递交材料格式）

南昌大学×××采购项目

采购需求征集意见反馈材料

公司名称（盖章）：

日期：   年  月  日

一、采购产品的产业发展简况（包括该类现有产品的技术水平、工艺水平、技术路线、兼容性、安全要求，以及未来发展趋势等）

二、同类项目历史成交情况（服务类采购不填）

| 序号 | 设备名称 | 采购单位 | 货物品牌型号及技术参数 | 成交单位 | 成交公告网址 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

三、对本项目采购需求的完整性、明确性、科学性、合理性、提出具体意见建议。

四、针对本项目预算提出的建议（总价或分项报价）

| 货物/服务名称 | 价格（单位：元） | 备注 |
| --- | --- | --- |

五、企业营业执照

致：南昌大学

根据×××采购项目采购需求调查征求内容，我公司现按需求内容提交企业营业执照及相关调查材料一套。

公司通信地址：                 邮编：

联系方法：（包括但不限于：联系人、联系电话、手机、传真、电子邮箱等）

公司名称：（全称并加盖单位公章）

日期：   年   月  日

企业营业执照扫描件粘贴处